## 2
Приложение № 2
к Договору энергоснабжения от________г. № __________
Перечень точек поставки, объектов, приборов учета, измерительных комплексов, параметров, по которым производится расчет за отпущенную электрическую энергию (мощность)
№ п.п. | Наименование энергопринимающего устройства (объекта), объекта электросетевого хозяйства, адрес | Точка поставки (граница балансовой принадлежности) | Наименование питающей линии, питающего центра (принадлежность сетей) точки поставки | Перечень приборов учета, измерительных комплексов | [5 empty] | Потери* | Максимальная мощность (кВт) | Уровень напряжения (для определения тарифа (цены))
|  |  |  | Место установки прибора учета, кВ | Тип электро-счетчика | Номер электросчетчика | Класс точности электросчет-чика | Дата поверки электро-счетчика | Расчетный коэффициент | Постоянные (кВт*ч/мес.) Переменные (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I | Потребитель - _____________
городской округ __________
1. | Граница балансовой принадлежности ________________ (Сетевая организация) и Потребителя
1.1. | [12 empty] | -4028021107868 | -1000 | 3 | Ф 41-01 | РУ 6, п/с Р-41 | 4028021107868 | МИР С-03.02Т-ЕQTLBMN-RCZ-1T-H | 80 | 60 | 1000
1.2.
* К общему расходу электроэнергии за расчётный период добавляются (вычетаются) потери активной электрической энергии в элементах электрической сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета (столбец 11).
II | Порядок учета электрической энергии
_______________-
1. | Количество электрической энергии поставляемой Потребителю, определяется ___________
Данное Приложение является неотъемлемой частью Договора энергоснабжения от _____________ г. №___________К66.
от Энергосбытовой организации: | [6 empty] | от Потребителя:
_______________________ | [6 empty] | ______________________ _______________
м.п. | [6 empty] | м.п.

## 2-1 (hidden)
Приложение № 2.1.
к Договору энергоснабжения от 15.12.2014г. № 4016 К66
Перечень точек поставки, объектов, приборов учета, измерительных комплексов, параметров, по которым производится расчет за отпущенную электрическую энергию (мощность)
№ п.п. | Наименование энергопринимающего устройства (объекта), объекта электросетевого хозяйства, адрес | Точка поставки (граница балансовой принадлежности) | Наименование питающей линии, питающего центра (принадлежность сетей) точки поставки | Перечень приборов учета, измерительных комплексов | [8 empty] | Потери* | Максимальная мощность (кВт) | Предельный коэффициент реактивной мощности (tg фи) | Категория надежности | Уровень напряжения (для определения тарифа (цены))
|  |  |  | Место установки прибора учета, кВ | Тип электро-счетчика | Номер электросчетчика |  |  | Класс точности электросчет-чика | Дата поверки электро-счетчика | Расчетный коэффициент | Начальные показания для расчетов по договору | Постоянные (кВт*ч/мес.) |  |  | Срок восстанов-ления электро-снабжения (час.)
[5 empty] | Тип трансформа-тора тока | Номер транформатора тока |  |  | Класс точности транформа-тора тока | Дата поверки трансформа-тора тока | Коэффициент трансформации тока
[6 empty] | А | В | С |  |  |  |  | Переменные (%) |  | Уровень напряжения в точке присоеди-нения, (кВ) | Допустимое число часов отключения в год (час.)
|  |  |  | Балансовая принадлежность прибора учета | Тип трансформа-тора напряжения | Номер транформатора напряжения |  |  | Класс точности трансформа-тора напряжения | Дата поверки трансформа-тора напряжения | Коэффициент трансформации напряжения
[6 empty] | А | В | С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13
I | Потребитель - ЗАО "Энергомаш (Сысерть)-Уралгидромаш"
МО город Екатеринбург
1. | Граница балансовой принадлежности ОАО "МРСК Урала" (Сетевая организация), ОАО "ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО" (Сетевая организаци), ЗАО "Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш" (Иной владелец сетей (ИВС)) и Потребителя
1.1 | Производство ЗАО "Энергомаш (Сысерть)-Уралгидромаш", по адресу г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, 22 | кабельная линия 6кВ от яч.№8 ф."ТП-14 фид.№1" ЗРУ-6,3кВ ПС 110/6/10кВ "УЭТМ" до ножей разъединителя ввода №1, ТП-14 РУ-6кВ яч.№3 (ИВС), разъединитель и отходящие шины в сторону сборных шин РУ-6кВ ТП-14 (Потребителя) | ПС 110/6/10кВ "УЭТМ" ЗРУ-6,3кВ яч.№8 ф."ТП-14 фид.№1" (Сетевой организации) | в ЗРУ-6,3кВ ПС "УЭТМ" II секция шин яч.№8 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 0812124623 |  |  | 0,5S | 29.12.2012 | 4800 |  | - | 3000 |  |  | ВН
[5 empty] | ТПЛ-10 | - | - | - | 0,5 | - | 400/5
|  |  |  | ИВС | НТМИ | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | -
1.2 | Производство ЗАО "Энергомаш (Сысерть)-Уралгидромаш", по адресу г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, 22 | кабельная линия 6кВ от яч.№12 ф."ТП-4 фид.№1" ЗРУ-6,3кВ ПС 110/6/10кВ "УЭТМ" до ножей разъединителя ввода №1, ТП-4 РУ-6кВ яч.№3 (ИВС), разъединитель и отходящие шины в сторону сборных шин РУ-6кВ ТП-4 (Потребителя) | ПС 110/6/10кВ "УЭТМ" ЗРУ-6,3кВ яч.№12 ф."ТП-4 фид.№1" (Сетевой организации) | в ЗРУ-6,3кВ ПС "УЭТМ" II секция шин яч.№12 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 0812124764 |  |  | 0,5S | 29.12.2012 | 4800 |  | - | общая величина указана в п.1.1. раздела I настоящего Приложения |  |  | ВН
[5 empty] | ТПЛ-10 | - | - | - | 0,5 | - | 400/5
|  |  |  | ИВС | НТМИ | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | -
1.3 | Производство ЗАО "Энергомаш (Сысерть)-Уралгидромаш", по адресу г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, 22 | кабельная линия 6кВ от яч.№17 ф."Испытательная станция цеха №13" ЗРУ-6,3кВ ПС 110/6/10кВ "УЭТМ" до ножей разъединителя в РУ-6/10кВ яч.№14 испытательной станции цеха №13 (ИВС), разъединитель и аппаратура в сторону сборных шин в РУ-6кВ испытательной станции цеха №13 (Потребителя) | ПС 110/6/10кВ "УЭТМ" ЗРУ-6,3кВ яч.№17 ф."Испытательная станция цеха №13" (Сетевой организации) | в ЗРУ-6,3кВ ПС "УЭТМ" II секция шин яч.№17 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 0812124772 |  |  | 0,5S | 29.12.2012 | 7200 |  | - | общая величина указана в п.1.1. раздела I настоящего Приложения |  |  | ВН
[5 empty] | ТПОЛ-10 | - | - | - | 0,5 | - | 600/5
|  |  |  | ИВС | НТМИ | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | -
1.4 | Производство ЗАО "Энергомаш (Сысерть)-Уралгидромаш", по адресу г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, 22 | кабельная линия 6кВ от яч.№20 ф."ТП-14 фид.№2" ЗРУ-6,3кВ ПС 110/6/10кВ "УЭТМ" до ножей разъединителя ввода №2, ТП-14 РУ-6кВ яч.№5 (ИВС), разъединитель и отходящие шины в сторону сборных шин РУ-6кВ ТП-14 (Потребителя) | ПС 110/6/10кВ "УЭТМ" ЗРУ-6,3кВ яч.№20 ф."ТП-14 фид.№2" (Сетевой организации) | в ЗРУ-6,3кВ ПС "УЭТМ" III секция шин яч.№20 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 0812124687 |  |  | 0,5S | 29.12.2012 | 4800 |  | - | общая величина указана в п.1.1. раздела I настоящего Приложения |  |  | ВН
[5 empty] | ТПЛ-10 | - | - | - | 0,5 | - | 400/5
|  |  |  | ИВС | НТМИ | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | -
1.5 | Производство ЗАО "Энергомаш (Сысерть)-Уралгидромаш", по адресу г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, 22 | кабельная линия 6кВ от яч.№21 ф."ТП-4 фид.№2" ЗРУ-6,3кВ ПС 110/6/10кВ "УЭТМ" до ножей разъединителя ввода №2, ТП-4 РУ-6кВ яч.№8 (ИВС), разъединитель и отходящие шины в сторону сборных шин РУ-6кВ ТП-4 (Потребителя) | ПС 110/6/10кВ "УЭТМ" ЗРУ-6,3кВ яч.№21 ф."ТП-4 фид.№2" (Сетевой организации) | в ЗРУ-6,3кВ ПС "УЭТМ" III секция шин яч.№21 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 0812124626 |  |  | 0,5S | 29.12.2012 | 4800 |  | - | общая величина указана в п.1.1. раздела I настоящего Приложения |  |  | ВН
[5 empty] | ТПЛ-10 | - | - | - | 0,5 | - | 400/5
|  |  |  | ИВС | НТМИ | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | -
Сысертский городской округ
2. | Граница балансовой принадлежности ОАО "МРСК Урала" (Сетевая организация) и Потребителя
2.1 | Производство ЗАО "Энергомаш (Сысерть)-Уралгидромаш", по адресу г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, 22 | 1. Для грозотроса: В месте выхода грозотроса из зажимов натяжных гирлянд изоляторов линейного портала ОРУ-110кВ ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" (Потребителя) в сторону ВЛ-110кВ ф."Гидромаш-Малахит" (Сетевой организации) 2. Для проводов: На аппаратных зажимах ЛР-110кВ (Потребителя) в сторону ВЧ-заградителей и конденсаторов связи (Сетевой организации) 1. Для грозотроса: В месте выхода грозотроса из зажимов натяжных гирлянд изоляторов линейного портала ОРУ-110кВ ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" (Потребителя) в сторону ВЛ-110кВ ф."Гидромаш-Свобода" (Сетевой организации) 2. Для проводов: На аппаратных зажимах ЛР-110кВ (Потребителя) в сторону ВЧ-заградителей и конденсаторов связи (Сетевой организации) | ПС 220/110/10/6кВ "Малахит" (СП МЭС Урала ОАО "ФСК ЕЭС") ВЛ-110кВ ф."Гидромаш-Малахит" (Сетевой организации) ПС 110/10кВ "Свобода" ВЛ-110кВ ф."Гидромаш-Свобода" (Сетевой организации) ПС 35/6кВ "Сысерть" ВЛ-35кВ ф."В-Сысерть-Гидромаш" (резервное питание) (Сетевой организации) | в ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" яч.№7 ф."ввод Т-1" | Меркурий-230 ART-00 PQRSDN 3х5 (7,5) А | 07043583 |  |  | 0.5 | 2010 | 24000 |  | 22002 (при нормальной схеме электроснабжения (по стороне 110кВ)) | 5900 |  |  | ВН | 3
[5 empty] | ТПШЛ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 2000/5
|  |  |  | Потребителя | НТМИ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | 0,397 (при нормальной схеме электроснабжения (по стороне 110кВ)) |  |  |  |  | ВН
| Производство ЗАО "Энергомаш (Сысерть)-Уралгидромаш", по адресу г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, 22 |  |  | в ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" яч.№1 ф."ввод Т-3 резерв" | Меркурий-230 ART-00 PQRSDN 3х5 (7,5) А | 06262500 |  |  | 0.5 | 2010 | 3600 |  | 4082 (при ремонтной схеме электроснабжения (по стороне 35кВ от ПС "В.Сысерть")) |  |  |  | ВН | 3
[5 empty] | ТПЛ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 300/5
|  |  |  | Потребителя | НТМИ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | 0,780 (при ремонтной схеме электроснабжения (по стороне 35кВ от ПС "В.Сысерть")) |  |  |  |  | ВН
| Производство ЗАО "Энергомаш (Сысерть)-Уралгидромаш", по адресу г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, 22 |  |  | в ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" яч.№3 ф."ввод Т-2 резерв" | Меркурий-230 ART-00 PQRSDN 3х5 (7,5) А | 06262843 |  |  | 0.5 | 2010 | 3600 |  | 3120 (при ремонтной схеме электроснабжения (по стороне 35кВ от ПС "В.Сысерть")) |  |  |  | ВН | 3
[5 empty] | ТПЛ-10 | - | - | - | 0,5 | - | 300/5
|  |  |  | Потребителя | НТМИ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | 0,799 (при ремонтной схеме электроснабжения (по стороне 35кВ от ПС "В.Сысерть")) |  |  |  |  | ВН
| Производство ЗАО "Энергомаш (Сысерть)-Уралгидромаш", по адресу г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, 22 |  |  | на вводе 0,4кВ ТСН ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" | Меркурий-230 ART-00 PQRSDN 3х5 (7,5) А | 07080454 |  |  | 0.5 | 2010 | 10 |  | - |  |  |  | ВН | 3
[5 empty] | ТК-20 | - | - | - | 0,5 | - | 50/5
|  |  |  | Потребителя | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | ВН
2.1.1 | в том числе транзит электрической энергии в сети Сетевой организации
2.1.1.1 | ОАО "МРСК Урала" | кабельные наконечники на опоре №1 ф."Связь с городом" и отходящая ЛЭП-6кВ ф."№14 Связь с городом" до окончании линии (Сетевой организации) КЛ-6кВ ф."№14 Связь с городом" от яч.№14 ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" (Потребителя) | ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" яч.№14 ф."Связь с городом" (Потребителя) | в ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" яч.№14 ф."Связь с городом" | Меркурий-230 ART-00 PQRSDN | 07043597 |  |  | 0.5 | 2010 | 3600 |  | за вычетом потерь в размере 683 кВтч | 2140 | 0.4 | 1 | -
[5 empty] | ТПЛ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 300/5 |  |  |  | 6 | 24
|  |  |  | Потребителя | НТМИ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | за вычетом потерь в размере 0,490% |  |  | 72
2.1.1.2 | ОАО "МРСК Урала" | кабельные наконечники (Сетевой организации) в яч. №18 ф."Лесозавод" ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" (Потребителя), отходящая ЛЭП-6кВ ф."Лесозавод" (Сетевой организации) | ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" яч.№18 ф."Лесозавод" (Потребителя) | в ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" яч.№18 ф."Лесозавод" | Меркурий-230 ART-00 PQRSDN | 06262673 |  |  | 0.5 | 2010 | 2400 |  | - | 1288 | 0.4 | 1 | -
[5 empty] | ТПЛ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 200/5 |  |  |  | 6 | 24
|  |  |  | Потребителя | НТМИ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | - |  |  | 72
2.1.1.3 | ОАО "МРСК Урала" | кабельные наконечники на опоре №1 ф."Хлебозавод" и отходящая ЛЭП-6кВ ф."Хлебозавод" до окончании линии (Сетевой организации) КЛ-6кВ ф."Хлебозавод" от яч.№1 в РП-3 6кВ (Потребителя) | ПС 110/35/6кВ "Гидромаш", РП-3 6кВ яч.№1 ф."Хлебозавод" (Потребителя) | в РП-3 6кВ яч.№1 ф."Хлебозавод" | Меркурий-230 ART-00 PQRSDN | 07043601 |  |  | 0.5 | 2010 | 1200 |  | за вычетом потерь в размере 239 кВтч | 1627 | 0.4 | 1 | -
[5 empty] | ТПЛ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 100/5 |  |  |  | 6 | 24
|  |  |  | Потребителя | НТМИ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | за вычетом потерь в размере 0,090% |  |  | 72
2.1.1.4 | ОАО "МРСК Урала" | кабельные наконечники на опоре №1 ф."Очистные" и отходящая ЛЭП-6кВ ф."Очистные" до окончании линии (Сетевой организации) КЛ-6кВ ф."Очистные" от яч.№8 в РП-3 6кВ (Потребителя) | ПС 110/35/6кВ "Гидромаш", РП-3 6кВ яч.№8 ф."Очистные" (Потребителя) | в РП-3 6кВ яч.№8 ф."Очистные" | Меркурий-230 ART-00 PQRSDN | 07043034 |  |  | 0.5 | 2010 | 3600 |  | за вычетом потерь в размере 342 кВтч | 1650 | 0.4 | 1 | -
[5 empty] | ТПЛ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 300/5 |  |  |  | 6 | 24
|  |  |  | Потребителя | НТМИ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | за вычетом потерь в размере 0,182% |  |  | 72
2.1.2 | в том числе транзит электрической энергии потребителям, заключившим прямые договоры электроснабжения с Гарантирующим поставщиком или иными энергосбытовыми организациями
2.1.2.1 | ООО "Екатеринбург-2000" | на кабельных наконечниках отходящего кабеля 0,4кВ (транзитного потребителя) в ТП-7 РУ-0,4кВ ф.№1 (Потребителя) | ПС 110/35/6кВ "Гидромаш", ТП-7 РУ-0,4кВ ф.№1 (Потребителя) | в РУ-0,4кВ контейнера базовой станции сотовой связи | СЕ-303 R33 746 JAZ | 09114070000025 (день/ночь) |  |  | 0.5 | 2013 | 1 |  | - | 6 | 0.4 | 1 | -
[5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 6 | 24
|  |  |  | транзитного потребителя | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | 72
2.1.2.2 | ЗАО "ВИП" | на кабельных наконечниках отходящего кабеля 6кВ (транзитного потребителя) в яч.№17 ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" (Потребителя) | ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" ЗРУ-6кВ яч.№17 (Потребителя) | в ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" яч.№17 | ПСЧ-4ТМ.05 | 1105121731 |  |  | 0,5S | 2013 | 1800 |  | - | 1000 | 0.4 | 1 | -
[5 empty] | ТПЛ-10 | 674 | 8975 | - | 0,5 | - | 150/5 |  |  |  | 6 | 24
|  |  |  | Потребителя | НТМИ | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | - |  |  | 72
2.1.2.3 | ООО "Металл-плюс" | на кабельных наконечниках (транзитного потребителя) в яч.№9 ЗРУ-6кВ РП-3 (Потребителя) | ПС 110/35/6кВ "Гидромаш", РП-3 ЗРУ-6кВ яч.№9 (Потребителя) | в ЗРУ-6кВ РП-3 яч.№9 ввод 6кВ Т-1 | Меркурий-230 AR-00 RS | 14941717 |  |  | 0,5S | 2013 | 1800 |  | - | 450 | 0.4 | 1 | -
[5 empty] | ТПШЛ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 150/5 |  |  |  | 6 | 24
|  |  |  | Потребителя | НТМИ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | - |  |  | 72
2.1.2.4 | ФГУП "Экран" | на кабельных наконечниках отходящих кабелей 0,4кВ (транзитного потребителя) в РУ-0,4кВ ТП-14 (Потребителя) | ПС 110/35/6кВ "Гидромаш", РП-3 ЗРУ-6кВ яч.№2, ТП-14 (Потребителя) | в ЗРУ-6кВ РП-3 яч.№2 ф."ФГУП Экран" | ПСЧ-4ТМ.05МК.12 | 1105121295 |  |  | 0,5S | 2013 | 1200 |  | - | 200 | 0.4 | 1 | -
[5 empty] | ТПЛ-10 | - | - | - | 0,5 | - | 100/5 |  |  |  | 6 | 24
|  |  |  | Потребителя | НТМИ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | - |  |  | 72
2.1.2.5 | ЗАО "Металлургический завод им.И.П.Бардина" (ЗАО "БМЗ") | на кабельных наконечниках отходящих кабелей 6кВ (транзитного потребителя) в яч.№19 ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" (Потребителя) | ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" ЗРУ-6кВ яч.№19 (Потребителя) | в ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6кВ "Гидромаш" яч.№19 | Меркурий-230 ART-00 PQRSIDN | 09306408 (день/ночь) |  |  | 0,5S | 2011 | 3600 |  | - | 1500 | 0.4 | 1 | -
[5 empty] | ТПЛ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 300/5 |  |  |  | 6 | 24
|  |  |  | Потребителя | НТМИ-6 | - | - | - | 0,5 | - | 6000/100 |  | - |  |  | 72
2.1.2.6 | МУП ЖКХ "Сысертское" (КНС №1) | на кабельных наконечниках отходящих кабелей 0,4кВ (транзитного потребителя) в яч.№17 ф."КНС №1" РУ-0,4кВ ТП-6 (Потребителя) | ПС 110/35/6кВ "Гидромаш", ТП-6 РУ-0,4кВ яч.№17 ф."КНС №1" (Потребителя) | в РУ-0,4кВ ТП-6 яч.№17 ф."КНС №1" | Ц2727 | 0084956 (день/ночь) |  |  | 1 | 2005 | 30 |  | - | 70 | 0.4 | 1 | -
[5 empty] | ТК-20 | - | - | - | 0,5 | - | 150/5 |  |  |  | 6 | 24
|  |  |  | Потребителя | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | 72 |  | 2674
* К общему расходу электроэнергии за расчётный период добавляются (вычетаются) потери активной электрической энергии в элементах электрической сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета (столбец 11).
II | Порядок учета электрической энергии
1. | ЗАО "Энергомаш (Сысерть)-Уралгидромаш"
1.1. | Количество электрической энергии поставленной Потребителю на тарифном напряжении высокое, определяется по данным автоматизированной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) определяется по приборам учета, установленным согласно п.п. 1.2., 1.3. Раздела I.
1.1. | Количество электрической энергии поставленной Потребителю на тарифном напряжении высокое, определяется по приборам учета, установленным согласно п.2.1. Раздела I, с добавлением потерь активной энергии в элементах электрической сети от границы балансовой принадлежности до места установки средств измерения, для соответствующих точек поставки, согласно столбца 11, за вычетом расхода транзита электрической энергии в сети сетевой организации ОАО "МРСК Урала" (п.2.1.1. (раздела I)), за вычетом потерь активной энергии в элементах электрической сети от места установки средств измерения до границы балансовой принадлежности с сетевой организации ОАО "МРСК Урала", для соответствующих точек поставки, согласно столбца 11 и за вычетом расхода транзита электрической энергии потребителям, заключившим прямые договора электроснабжения с Гарантирующим поставщиком или иными энергосбытовыми организациями (п.2.1.2. (раздела I))
Данное Приложение является неотъемлемой частью Договора энергоснабжения от 15.12.2014 г. № 4016 К66.
от Энергосбытовой организации: | [10 empty] | от Потребителя:
_______________________Л.И. Сидорина | [10 empty] | ______________________ Е.А. Богдашов
м.п. | [10 empty] | м.п.